|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Α.Μ στα πλαίσια της Δράσης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Κ.Α.Μ) – ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Ο.Σ.Α.Α. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 167.034,00 € (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013 |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αυτή η μελέτη συντάχθηκε για την προμήθεια αντλιών θερμότητας στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ), σύμφωνα με την Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», τις σχετικές περί προμηθειών ΟΤΑ εγκυκλίους.

Η προμήθεια αφορά την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και τις εργασίες εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του ΚΑΜ. Ειδικότερα αφορά την προμήθεια τριών αντλιών θερμότητας προς αντικατάσταση των υφισταμένων δεδομένου του προβλήματος που προέκυψε κατά την λειτουργία τους (χαμηλός βαθμός απόδοσης και υψηλή ηλεκτρική κατανάλωση)

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 167.034,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του ΕΣΠΑ.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τον σχετικό διαγωνισμό.

Η προμήθεια και οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την προμήθεια των νέων αντλιών θερμότητας περιγράφονται παρακάτω για κάθε άρθρο του προϋπολογισμού:

Άρθρο 1

Προμήθεια και εγκατάσταση αερόψυκτων αντλιών θερμότητας αέρα – νερού  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. (3 τεμ.)

Περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και οι απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση των νέων αερόψυκτων αντλιών θερμότητας αέρα - νερού που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική μελέτη. Παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Άρθρο 2

Λοιπές εργασίες της νέας εγκατάστασης (1 τεμ.)

Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και εργασίες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δηλαδή για τα παρακάτω:

Οι Α/Θ θα διασυνδεθούν μέσω μονωμένων σωληνώσεων κλιματισμού κατασκευασμένων από  PPR με τον χώρο του υπάρχοντος μηχανοστασίου κλιματισμού. Η όδευση των σωληνώσεων εξωτερικά του κτηρίου θα γίνει εντός  χάνδακα προστασίας  κατάλληλων διαστάσεων. Στο ίδιο χαντάκι κατάλληλα προστατευμένο θα οδεύει  και το καλώδιο παροχής των Α/Θ.

Στον χώρο του υπάρχοντος μηχανοστασίου κλιματισμού θα κατασκευαστεί νέο κολεκτέρ κλιματισμού, σύμφωνα με το σχέδιο. Μέσω αναχωρήσεων, και αντλιών θα τροφοδοτούνται  οι υπάρχουσες ΚΚΜ. (υδραυλική σύνδεση με τις υπάρχουσες σωληνώσεις τροφοδοσίας των ΚΚΜ μέσω χειροκίνητων βανών αποκοπής ) Με την συνδεσμολογία αυτή θα υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας των ΚΚΜ με το υπάρχον σύστημα κλιματισμού σε περίπτωση  επισκευής,  η βλάβης των νέων Α/Θ.

Η ηλεκτρική τροφοδοσία των νέων Α/Θ θα γίνετε από νέο πίνακα διανομής που θα τοποθετηθεί εντός του χώρου που θα τοποθετηθούν οι νέες Α/Θ. Ο πίνακας αυτός θα τροφοδοτείται - μέσω διάταξης αναχώρησης - από τον κεντρικό πίνακα του κτηρίου που βρίσκετε στον χώρο του μηχανοστασίου κλιματισμού, με παροχικό καλώδιο κατάλληλης διατομής.

Για την σωστή λειτουργία των νέων Α/Θ θα κατασκευαστεί από τον ανάδοχο δίκτυο αεραγωγών από γαλβανισμένη λαμαρίνα ή υλικό ELP, για την τροφοδοσία και απόρριψη  των Α/Θ  με νωπό αέρα.

ΧΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥΔΧ ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Υ.Δ.Χ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |