ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζονται με μορφή πινάκων σύμφωνα με τα ισχύοντα περί διαγωνισμών του δημοσίου.

Στη συνέχεια περιγράφεται και επεξηγείται ο τρόπος συμπλήρωσης των πινάκων και παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του απαραίτητου εξοπλισμού.

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από όλους τους προμηθευτές.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

- Στήλη Α/Α

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

- Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο) και απαιτεί συμμόρφωση), τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

- Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη.

- Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Στη στήλη αυτή θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στο Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.

Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.

Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

| - Αντλίες θερμότητας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ |  |  |  |  |
|  | Ποσότητα αντλιών θερμότητας | =3 |  |  |
|  | Οι συμπιεστές να είναι περιστροφικού τύπου scroll | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το ψυτκικό μέσο να είναι το οικολογικό R410A | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το εργοστάσιο κατασκευής των αντλιών να διαθέτει ISO 9001 & ISO 14001 και οι δημοσιευμένες αποδόσεις των μηχανημάτων να έχουν πιστοποιηθεί από την EUROVENT | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Απόδοση Αντλίας Θερμότητος (Ελάχιστες απαιτούμενες αποδόσεις) Ψυκτική απόδοση: - Θερμαντική απόδοση: - Απορροφούμενη ισχύς (Ψ) : - IPLV (Integrated part load value) : - ESEER (European seasonal energy efficiency ratio : - Συνθήκες αποδόσεων - Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού στον εξατμιστή: - (Ψ/Θ) - Ψυχόμενο μέσο: - Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος: (Ψ/Θ) | 73 Κw 77.4 kw 26.9 kw 3.91 kw/kw 4.99 kw/kw 7-12 C/40-50 C Νερό 35 C/7 C |  |  |
|  | Μέγιστες Διαστάσεις (λόγω περιορισμένου χώρου) | Μήκος:max 2.310 mm Πλάτος:max 1.300 mm Υψος: max 1.400 mm |  |  |
|  | Συμμόρφωση των αντλιών με τις ευρωπαϊκές οδηγίες όπως αυτές αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός Συμπιεστών ανά αντλία | =2 |  |  |
|  | Εξοπλισμός συμπεστών: - 2-πολικό ηλεκτροκινητήρα ψυχόμενο από το αέριο αναρρόφησης και με εσωτερικά θερμικά προστασίας. - Πλήρωση με συνθετικά πολυεστερικά λάδια με υαλοθυρίδα ελέγχου. - Ηλεκτρικό προθερμαντήρα ελαίου. - Πλακέτα ηλεκτρονικού ελέγχου (Scroll Protection Module) για έλεγχο λειτουργίας του συμπιεστή, προστασία υπερθέρμανσης, έλεγχο λειτουργίας του προθερμαντήρα ελαίου και πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το επίπεδο χαμηλού θορύβου λειτουργίας και των χαμηλών κραδασμών του μηχανήματος θα εξασφαλίζονται από: - Αντικραδασμικά στηρίγματα έδρασης των συμπιεστών που είναι ανεξάρτητα από το πλαίσιο της μονάδας και εγκατεστημένα σε αντικραδασμική βάση της μονάδος. - Κατάλληλες στηρίξεις των σωληνώσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης του συμπιεστή, απευθείας συγκολλητές στη βάση του συμπιεστή ώστε να ελαχιστοποιείται η μεταφορά κραδασμών στο πλαίσιο της μονάδας. - Ηχομονωτικό περίβλημα του συμπιεστή εύκολα αφαιρούμενο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξατμιστής: Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με έναν πλακοειδής εναλλάκτη θερμότητας, άμεσης εκτόνωσης. Ο εξατμιστής θα περιβάλλεται με πολύ-κυψελωτό θερμομονωτικό υλικό και θα έχει αντιπαγωτική προστασία που θα εξασφαλίζεται με ελεγκτή παροχής ρευστού (Flow Switch) όταν η μονάδα βρίσκεται σε | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Συμπυκνωτής: Τα στοιχεία του συμπυκνωτή θα είναι εξοπλισμένα με πτερύγια αλουμινίου, μηχανικά συνδεδεμένα σε εσωτερικά διαμορφωμένους χάλκινους αυλούς. Θα είναι μονού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Ψυκτικό κύκλωμα: Η αντλία θερμότητος θα διαθέτει 1 ψυκτικό κυκλώμα. Το ψυκτικό κύκλωμα θα συμπεριλαμβάνει: μία βαλβίδα κατάθλιψης, μία βαλβίδα γραμμής υγρού, τετράοδη βάνα εναλλαγής του ψυκτικού κύκλου, ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα ελεγχόμενη από ένα κινητήρα βημάτων (ελάχιστο 3000 βήματα), εξοπλισμένη με γυαλί ένδειξης υγρού για τον έλεγχο της θέσης ανοίγματος, φίλτρο ξηραντήρα με αφαιρούμενο κέλυφος, αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας εύκολα αφαιρούμενους χωρίς κίνδυνο διαρροής του ψυκτικού μέσου, ένα διακόπτη υψηλής πίεσης με αυτόματη επαναφορά (reset) ανά συμπιεστή και πλήρη ποσότητα ψυκτικού μέσου R-410A. Όλα τα εξαρτήματα των ψυκτικών κυκλωμάτων πρέπει να είναι συγκολλητά για πλήρη και μακροχρόνια αποφυγή διαρροής ψυκτικού μέσου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Ηλεκτρικές απαιτήσεις - Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί στα 400 volts, 3-φασικό ρεύμα, 50 hertz (400 V ± 10%) χωρίς ουδέτερο και πρέπει να έχει μόνο ένα σημείο σύνδεσης της παροχής ρεύματος. - Η τάση του συστήματος ελέγχου θα είναι 24 V και θα επιτυγχάνεται μέσω ενός εργοστασιακά εγκατεστημένου μετασχηματιστή . - Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με ένα εργοστασιακά εγκατεστημένο ηλεκτρικό διακόπτη διακοπής παροχής ισχύος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Έλεγχος Μονάδος: η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με μικροϋπολογιστή που θα ελέγχει όλες τις λειτουργίες που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χειριστήριο ελέγχου μονάδος: ηλεκτρονικού τύπου με οθόνη αφής, υγρών κρυστάλλων. Το χειριστήριο θα επιτρέπει προβολή θερμοκρασιών του νερού και του εξωτερικού αέρα, των πιέσεων και των θερμοκρασιών του συμπιεστή, setpoint και τον αριθμό εκκινήσεων του συμπιεστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη λειτουργία της αντλίας Θα γίνεται σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - Οι μονάδες θα διαθέτουν απομακρυσμένο χειριστήριο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η αντλία θερμότητας θα διαθέτει: - ψυχροστάσιο -εναλλάκτη με αντιδιαβρωτική προστασία - Θύρα Bacnet -Πλακέτα επικοινωνίας με πρωτόκολλο bacnet -low noise control -εργοστασιακή επιπλέον ηχομόνωση των συμπιεστών -πλαίσιο σύνδεσης των αεραγωγών προσαγωγής- αναρρόφησης του αέρα με ενσωματωμένα φίλτρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ύπαρξη δοχείου αδρανείας χωρητικότητας 800 λίτρων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έχουν συμπεριληφθεί όλες οι απαραίτητες υδραυλικές εργασίες για την διασύνδεση των νέων αντλιών με το υφιστάμενο μηχανοστάσιο (βάση των τεχνικών προδιαγραφών) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έχουν συμπεριληφθεί όλες οι απαραίτητες ηλεκτρικές εργασίες για την διασύνδεση των νέων αντλιών με το υφιστάμενο μηχανοστάσιο (βάση των τεχνικών προδιαγραφών) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα τουλάχιστον χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ύπαρξη ανταλλακτικών για 5 τουλάχιστον έτη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα τουλάχιστον χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τυχόν πρόσθετος εξοπλισμός |  |  |  |

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 			                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……….