ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Πληρ.: Γαβριήλ Μαρινάκης

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135

Τηλ.: 28213- 41700, Φαξ 28210- 93300

www.chania.gr, email: gmarin@chania.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

που συνοδεύουν την αναλυτική διακήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού  με αριθμό 23460/26-3-2014

και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της

για την:

«Προμήθεια Λαμπτήρων Εξωτερικού Οδοφωτισμού για την Εξοικονόμηση και Διαχείριση Ενέργειας Δημοτικού Φωτισμού»,

στα πλαίσια του Υποέργου 2

της Πράξης Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων (ΟΠΣ 373771)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζονται με μορφή πινάκων σύμφωνα με τα ισχύοντα περί διαγωνισμών του δημοσίου.

Στη συνέχεια περιγράφεται και επεξηγείται ο τρόπος συμπλήρωσης των πινάκων και παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του απαραίτητου εξοπλισμού.

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από όλους τους προμηθευτές.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

- Στήλη Α/Α

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

- Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο) και απαιτεί συμμόρφωση), τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

- Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη.

- Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Στη στήλη αυτή θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.

Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.

Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Πίνακας 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φωτιστικό σώμα τεχνολογίας LED | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 63 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| 2 | Διάρκεια ζωής των leds | ≥ 30.000 ώρες (τουλάχιστον 30.000 ώρες) |  |  |
| 3 | Ηλεκτρική κατανάλωση του κυκλώματος των leds του φ.σ | ≤ 226 Watt (έως και 226 Watt) |  |  |
| 4 | Συνολική φωτεινή ροή του κυκλώματος των leds (lm) | ≥ 21.000 lm (τουλάχιστον 21.000 lm) |  |  |
| 5 | Αποδεκτή θερμοκρασίας χρώματος φωτισμού (K) | 3.500Κ≥ 4.500Κ (Από 3.500 έως και 4.500 Κ) |  |  |
| 6 | Κατάλληλο για τοποθέτηση σε βραχίονα, για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Διαστάσεων | Μικρού Όγκου |  |  |
| 8 | Πιστοποίηση ENEC | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο κατασκευαστικός οίκος του φωτιστικού θα είναι πιστοποιημένος με | ISO9001:2008 ή νεότερο |  |  |
| 10 | Ευρωπαϊκού Προτύπου | ΕΝ60598-1, του ΕΝ60598-2-3, του ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 ή ανωτέρου |  |  |
| 11 | Υλικό περιβλήματος | Από χυτό αλουμίνιο |  |  |
| 12 | Αντιδιαβρωτική Προστασία Εξωτερικών Επιφανειών. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Το φ.σ. θα έχει σύστημα ασφάλισης της συγκράτησης του με τον βραχίονα | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Το φ.σ. θα είναι κατάλληλο για παραθαλάσσιο περιβάλλον | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | To φ.σ. θα διαθέτει μηχανισμό αποτροπής δημιουργίας υδρατμών εντός του φωτιστικού | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | H γυάλινη επιφάνεια κατάλληλη για την διάχυση του φωτισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Πάχος γυάλινης επιφάνειας διάχυσης φωτισμού | ≥ 4mm (τουλάχιστον 4 χιλιοστά) |  |  |
| 18 | Θα φέρει ειδική διαμόρφωση στο κάλυμμα του για την απαγωγή της θερμότητας που παράγουν τα leds | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Το κάθε led θα έχει το δικό του ανεξάρτητο φακό για την διασπορά του φωτισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Βαθμός στεγανότητας | IP66 τουλάχιστον |  |  |
| 21 | Αντοχή σε Κρούση | ΙΚ08 ή ανώτερου |  |  |
| 22 | Κλάση Μόνωσης | ΙΙ ή ανώτερου |  |  |
| 23 | Θα διαθέτει γωνιόμετρο για τον έλεγχο της κλίσης του φωτιστικού | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Το ηλεκτρολογικό του κύκλωμα θα διαθέτει μαχαιρωτό διακόπτη, ο οποίος θα ενεργοποιείται με το άνοιγμα του φωτιστικού για επισκευή | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Η σύνδεση του φωτιστικού με το καλώδιο τροφοδοσίας του, θα επιτυγχάνεται με μηχανισμό τύπου fast connector, στεγανότητας | IP67 τουλάχιστον |  |  |
| 26 | Tα leds θα προστατεύονται από τις μεγάλες αυξομειώσεις της τάσης | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Σε περίπτωση που κάποιο led του κυκλώματος αστοχήσει, θα εξασφαλίζεται η λειτουργία των υπολοίπων, με κατάλληλη διάταξη. | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Ο έλεγχος της θερμοκρασίας θα γίνεται με αυτόματο τρόπο και θα παρεμβαίνει σε επείγουσες συνθήκες | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Διάρκεια ισχύος της γραπτής εγγύησης του κατασκευαστή (έτη) | ≥ 2,5 έτη (τουλάχιστον 2,5 έτη) |  |  |