Τεχνική έκθεση επισκευής – συντήρησης Wifi Hotspots Δήμου Χανίων

- Σύντομη περιγραφή του δικτύου

Ο Δήμος Χανίων διατηρεί ένα εκτεταμένο δίκτυο ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο καλύπτει το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του.

Στους περιαστικούς πρώην Καποδιστριακούς Δήμους (Νέα Κυδωνία, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Σούδας)  τα Wifi Hotspots είχαν αναπτυχθεί στα πλαίσια των προσκλήσεων 105, 191, 192 της ΚτΠ Α.Ε. Η υλοποίησή τους έγινε με τη χρήση τοπολογίας αστέρα και αποτελείται από κόμβους που αναμεταδίδουν το σήμα από τον κεντρικό κόμβο προς τις διάφορες κεραίες, καλύπτοντας μεγάλη γεωγραφική έκταση. Οι κόμβοι του δικτύου αποτελούνται από Mikrotik Routerboard και κεραίες omni, panel και sector ανάλογα με τον ρόλο τους στο δίκτυο. Τα δίκτυα αυτά είναι επομένως ανεξάρτητα μεταξύ τους και έχουν το καθένα τους έναν κεντρικό σημείο ελέγχου το οποίο στεγάζεται στα παλαιά Δημαρχιακά κτίρια.

Τα WiFi Hotspots της πόλης των Χανίων έχουν αναπτυχθεί με ιδίους πόρους από τον Καποδιστριακό Δήμο Χανίων και αξιοποιούν την υποδομή του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών. Κάθε κόμβος συνδέεται μέσω του δικτύου ΜΑΝ, σε DHCP Server (router Cisco 881) και μέσω VDSL σύνδεσης προς το Internet. Οι κόμβοι αποτελούνται από Access point της LANCOM (L315agnDual, L54g, L54ag και OAP54). Στην πλειοψηφία τους συνδέονται εσωτερικά σε πάνελ της ITELITE.

Μια σύντομη παρουσίαση του δικτύου φαίνεται στον σύνδεσμο http://www.chania.gr/municipality/wifinew.html?item_id=24646

Επιπλέον λεπτομέρειες, όπως αρχεία kmz με τα ακριβή γεωγραφικά στοιχεία του κάθε κόμβου, φωτογραφικές των κόμβων καθώς και οποιαδήποτε άλλη τεχνική λεπτομέρεια του δικτύου, θα είναι στην διάθεση των υποψηφίων αναδόχων του έργου.

Για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου και την εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών του Δήμου Χανίων, απαιτούνται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες συντήρησης – επισκευής, που περιλαμβάνουν είτε αντικαταστάσεις κατεστραμμένων  εξαρτημάτων, είτε λειτουργικές βελτιώσεις του δικτύου.

- Απαιτούμενες εργασίες συντήρησης-επισκευής ανά Δημοτική Ενότητα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

| ΚΟΜΒΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ | Η πρόσβαση στο δίκτυο είναι εντελώς ελεύθερη. Δεν απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης ούτε για σύνδεση στην κεραία, ούτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης δεν υπάρχει έλεγχος στον χρόνο σύνδεσης κάθε χρήστη, ούτε φίλτρο περιεχομένου. | Ανάπτυξη Captive Portal, είτε με τη χρήση open source software σε ΗΥ Server που θα παραχωρηθεί από τον Δήμο Χανίων, είτε με προμήθεια κατάλληλου hardware από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει τις βασικές παραμετροποιήσεις του συστήματος σε συνεννόηση με την Υπηρεσία. |
| ΚΥΡΙΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ DHCP Server – Cisco 881 | Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον πολύ μεγάλο αριθμό αιτημάτων απόδοσης IP. Ενώ έχει ρυθμιστεί για απόδοση έως 1000 IP, ο router κολλάει καθημερινά με αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του δικτύου. | Αντικατάσταση του router ή με ΗΥ DHCP Server με open source λογισμικό, ή με router Cisco 2600 series που διαθέτει ο Δήμος Χανίων ή με προμήθεια αντίστοιχης συσκευής από τον Ανάδοχο. |
| ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ | Καμένο Access Point LANCOM L-315agn – Δυτική πτέρυγα κτιρίου | Αντικατάσταση με Access Point LANCOM που θα παραχωρηθεί από τον Δήμο Χανίων. Ο χώρος είναι προσβάσιμος από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας. |
| ΘΕΑΤΡΟ ΒΛΙΣΣΙΔΗ – ΚΟΥΜ ΚΑΠΙ | Καμένο Access Point LANCOM L-315agn | Αντικατάσταση με Access Point UBIQUITY που θα παραχωρηθεί από τον Δήμο Χανίων. |
| Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού | Έχει αναπτυχθεί δίκτυο Wifi από πρόγραμμα του ΟΤΕ με τη χρήση Cisco Access Point AP-1131AG και Cisco Secure Access Control Server Express 5.0. Η πρόσβαση του δικτύου στο Internet είχε κατά την εγκατάστασή του δρομολογηθεί μέσω μιας γραμμής ADSL που λειτουργούσε στο Γυμναστήριο. Στη συνέχεια όμως το κτίριο εντάχθηκε στο δίκτυο ΜΑΝ του Δήμου και η ADSL καταργήθηκε. | Επαναπρογραμματισμός του ασύρματου δικτύου και πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του ΜΑΝ από τον κεντρικό κόμβο του Wifi της πόλης. |

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

| ΚΟΜΒΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ | Το ασύρματο δίκτυο της ΔΕ Νέας Κυδωνίας είχε σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για χρήση από τις υπηρεσίες του Δήμου (κλειστό δίκτυο) και για ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό είχε υλοποιηθεί με τη χρήση διπλών VLAN σε κάθε κόμβο. Επειδή πλέον η χρήση του δικτύου, εξυπηρετεί μόνο την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών-επισκεπτών στο διαδίκτυο, επιθυμούμε την απλοποίηση του δικτύου και την χρήση μόνο του ελεύθερου VLAN σε όλους τους κόμβους του. | Κατάλληλη παραμετροποίηση εξοπλισμού για χρήση ενός VLAN σε όλους τους κόμβους. Το δεύτερο VLAN να μην καταργηθεί εντελώς από την κεντρική διαχείριση του δικτύου, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του σε πιθανές μελλοντικές ανάγκες. |
| Γυμνασίου Δαράτσου | Καμένες 2 x Routerboard Mikrotik | - Αντικατάσταση των 2 x Routerboard Mikrotik του κόμβου με 2 x Routerboard Mikrotiκ RB435G και παραμετροποίηση. - Αντικατάσταση καρτών 2 x miniPCI Mikrotik R2SHPn - Αντικατάσταση καρτών 2 x miniPCI Mikrotik R5SHPn - Αντικατάσταση τροφοδοτικού με τροφοδοτικό MeanWell RSP-150-27. |
| Παλαιού Δημαρχείου Γαλατά | Καμένες 2 x Routerboard Mikrotik | - Αντικατάσταση των 2 x Routerboard Mikrotik του κόμβου με 2 x Routerboard Mikrotiκ RB435G και παραμετροποίηση . - Αντικατάσταση καρτών 2 x miniPCI Mikrotik R2SHPn - Αντικατάσταση καρτών 2 x miniPCI Mikrotik R5SHPn - Αντικατάσταση τροφοδοτικού με τροφοδοτικό MeanWell RSP-150-27. - ‘Έλεγχος απόδοσης κεραιών και αντικατάσταση τους με υπάρχουσες από stock του Δήμου Χανίων. |
| Νηπιαγωγείου Δαράτσου_2 | Καμένη Routerboard Mikrotik | - Αντικατάσταση board και παραμετροποίηση. - Αντικατάσταση τροφοδοτικού. * Το board και το τροφοδοτικό θα παραχωρηθούν από τον Δήμο Χανίων. |
| Περιφ. Ιατρείου Κάτω Σταλός. | Πρόβλημα τροφοδοτικού κόμβου. Παλιά Μ/Β. | - Αντικατάσταση παλαιού board με Routerboard Mikrotic RB435G παραμετροποίηση. - Αντικατάσταση τροφοδοτικού, με τροφοδοτικό MeanWell RSP-150-27. |
| Γυμναστήριο Πάνω Σταλού | Καμένη Routerboard Mikrotik | - Αντικατάσταση board και παραμετροποίηση. - Αντικατάσταση τροφοδοτικού. *Το board και το τροφοδοτικό θα παραχωρηθούν από τον Δήμο Χανίων. |
| ΚΕΠ Αγίας Μαρίνας | Καμένη Routerboard Mikrotik | - Αντικατάσταση board με Routerboard Mikrotik RB435G και παραμετροποίηση.. - Αντικατάσταση τροφοδοτικού με τροφοδοτικό MeanWell RSP-150-27. |
| Δημοτικό Αγίας Μαρίνας | Καμένη Routerboard Mikrotik | - Αντικατάσταση board με Routerboard Mikrotik RB435G και παραμετροποίηση. - Αντικατάσταση τροφοδοτικού με τροφοδοτικό MeanWell RSP-150-27. |

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

| ΚΟΜΒΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Λύκειο Ελ. Βενιζέλου | Πρόβλημα λόγω εμποδίου-κτιρίου στην λήψη του σήματος από την προηγούμενο αναμεταδότη. | Μετακίνηση - ανύψωση κεραίας |

Όλοι οι κόμβοι θα παραδίδονται πλήρως λειτουργικοί και με αποδεκτή ποιότητα σήματος.

Πιθανή ανάγκη για αντικατάσταση καλωδίων σύνδεσης του κόμβου με τις κεραίες λόγω φθοράς, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

| Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χανιά, 09/10/2014 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ σεβαστη πολυχρονακη ΠΕ11 πληροφορικης | Χανιά, 09/10/2014 Οι Συντάξαντες Χαράλαμπος Φωτάκης Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε.. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Φραγκιαδάκης Γεώργιος. |
| --- | --- |